OPIS TECHNOLOGICZNY PRZEPOMPOWNI P5

W trakcie realizacji dostaw należy ściśle przestrzegać wymagań Zamawiającego dotyczących przepompowni zawartych w projekcie.

Układ technologiczny należy rozpatrywać jako układ złożony składający się z pięciu przepompowni ścieków, które wzajemnie na siebie wpływają również przez pracę równoległą. Praca pomp we wszystkich przepompowniach została zaprojektowana jako 1 + 1 Rezerwa. Układ przepompowni jest dodatkowo wspomagany przez stację płuczącą powietrzem.

Ze względu na procesy chemiczne występujące w ściekach zbiorniki przepompowni zaprojektowano z  polimerobetonu. Dodatkowo zbiorniki przepompowni zaprojektowano wyposażone w wentylację mechaniczną wywiewna i nawiewną grawitacyjną DN 150, wentylator EX i chemoodporny mocowany na podwyższeniu minimum 1,0m. Dodatkowo każdy zbiornik należy zaopatrzyć w dwa filtry przeciw-zapachowe. Każda przepompownia musi być wyposażona dodatkowe przyłącze płuczące oraz przyłącze do współpracy z urządzeniem do płukania powietrzem.

Wszystkie pompy należy wyposażyć w instalacje płuczące i mieszające ścieki w zbiornikach oraz instalacje natleniające.

Zaprojektowano rozwiązywanie problemów z zagniwaniem ścieków:

Zaprojektowano wyposażenie każdej przepompowni w pompę zaopatrzoną w instalacje napowietrzające i mieszające ścieki, wentylację zaopatrzoną w katalityczne filtry przeciw odorowe, zbiornik z polimerobetonu  oraz wyposażenie ze stali kwasoodpornej 1.4404.

Dodatkowo przepompownia P5 2 została wyposażona zespół sprężarkowy płucząco napowietrzający.

Dłuższe  odcinki  kanalizacji  ciśnieniowej wydłużają znacznie  czasy  przebywania  zanieczyszczeń w  rurach,  co  powoduje,  że  rozpoczynają się procesy gnilne ścieków. Jeśli procesy gnilne się rozpoczną to praktycznie nie ma możliwości ich cofnięcia.

W  związku  z  powyższym  zaprojektowano  wyposażenie  przepompowni  P5 w  urządzenia  do płukania powietrzem rurociągów ciśnieniowych.

Powietrze  sprężone  wykorzystywane  jest  do zapewnienia koniecznej i minimalnej wymaganej prędkość przepływu ścieków w rurociągu ciśnieniowym.

Zadanie instalacji :

−  skrócenie czasu przebywania ścieków w rurze

−  zapewnia natlenienie ścieków,

−  eliminacja tworzenia sięH2S,

−  usuwanie złogów w rurach dzięki wysokiej prędkości przepływu.

Płukanie  zależne  od  zapotrzebowania  prowadzi  do  podwyższenia  skuteczności  działania instalacji, przyczynia się do zmniejszenia zużycia prądu  oraz do redukcji emisji nieprzyjemnych zapachów.

Załączenie urządzenia może być zablokowane np. na okres weekendów co   pozwala na wykluczenie obciążenia ew. hałasem powodowanym przez sprężarki.

Każda przepompownia , ze względu na możliwość przemieszczania instalacji płukania musi być wyposażona:

- przyłącze do podłączania urządzenia płuczącego

- aplikację w sterowaniu przepompownią

- wyprowadzenie / pobranie sygnałów o pracy przepompowni / urządzenia

- ułożenie przewodów zasilająco sterujących w osłonie AROT

- w rury osłonowe dla przewodu ciśnieniowego powietrza.

Istotnym elementem technologicznym jest współpraca sterownia wszystkich przepompowni oraz układu monitoringu. Współpraca  z  hierarchicznym  systemem  zarządzania  siecią pompowni  – wzajemnego  blokowania  się pompowni  współpracujących  w  ramach  jednego rurociągu przesyłowego.

Współpraca  z  układami  przedmuchiwania  rurociągów  sprężonym  powietrzem  w  zakresie sterowania i zbierania informacji o stanie urządzenia do przedmuchiwania rurociągów.

Uwaga ze względu na warunki możliwej pracy i zagrożenie Zamawiający wymaga

dostawy wyposażenia i sprzętu BHP dla serwisu zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej.