                      Krzęcin, dnia 7 lipca 2020 r.

W odpowiedzi na pytania zadane w oficjalnym wniosku na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA - Jawność i Transparentność w Gminach z dnia 25 czerwca 2020 r. informuję:
Ad § 1) W 2019 r. Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wydatkował na zakup środków chemicznych stosowanych do uzdatniania wody i jej ochrony bakteriologicznej kwotę 479,70 zł brutto.
Ad § 2) Do zadań określonych w § 1 zakupiono podchloryn sodu; cena wynosiła 92,00 - 99,00 zł netto/ 30 1; na fakturach stosowano nazwę: podchloryn sodu D UN 1791.
Ad § 3) Stawka podatku VAT zawarta w podchlorynie sodu stosowanego do dezynfekcji wody pitnej wynosiła 23 %.
Ad § 4) W 2019 r. stosowano w Stacjach Uzdatniania Wody podchloryn sodu; cena netto wynosiła 92,00 - 99,00 zł/ 30 1; w Oczyszczalni Ścieków nie było potrzeby stosowania środków chemicznych i biologicznych.
Ad § 5) Biologiczna oczyszczalnia ścieków AQUATO w miejscowości Chłopowo działa na zasadzie procesu SBR (sekwencyjny reaktor wsadowy), tzn. wariant oczyszczania ścieków prowadzony jest w sposób cykliczny, gdzie jeden cykl składa się z czterech zasadniczych etapów:
1.  Napełnianie (ścieki wstępnie oczyszczone w osadniku wstępnym są przenoszone ze zbiornika buforowego do reaktora SBR za pomocą pompy napełniającej do momentu napełniania oczyszczalni odpowiednią ilością ścieków),
2. Napowietrzanie (w reaktorze SBR do ścieków wprowadzany jest dmuchawą w sposób cykliczny tlen atmosferyczny, który rozpuszcza się w ściekach odżywiając bakterie tlenowe, jednocześnie intensywnie mieszając całą zawartość reaktora),
3. Sedymentacja (wszystkie zespoły- agregaty są wyłączone, mikroorganizmy oddzielają się od oczyszczonych ścieków i opadają w kłaczkach na dno; oczyszczone ścieki klarują się w górnej części zbiornika),
4. Odprowadzanie ścieków oczyszczonych/ cofanie osadu nadmiarowego (po fazie sedymentacji kłaczki osadu czynnego są oddzielone od oczyszczonych ścieków, co pozwala na odprowadzenie sklarowanej cieczy; na koniec poprzedniego cyklu- sedymentacji mała ilość osadu - osad nadmiarowy - jest cofany do osadnika wstępnego).
Ad § 6) Przepompownie czyszczone są min. dwa razy w ciągu roku. Z przepompowni wypompowuje się ścieki do minimum, włączając pompę ręcznie. Następnie wodą pod ciśnieniem myje się wszystkie elementy przepompowni (pompy, przewody, kratki). Czyszczenie przepompowni wykonywane jest przez własnych pracowników i własnymi narzędziami. Koszty w ciągu roku 2019 wyniosły szacunkowo 500 zł/ 1 zbiornik.
Ad § 7) Na terenie Gminy Krzęcin nie ma zbiorników wodnych wykorzystywanych do kąpieli rekreacyjnych; wg naszej wiedzy kąpiele „na dziko” mają miejsce na 4 jeziorach.
Ad §	8) Gmina Krzęcin w przypadku otrzymania sygnałów dotyczących zanieczyszczenia wody w jeziorach znajdujących się na terenie Gminy podejmuje działania niezbędne do ustalenia przyczyny (źródła) zanieczyszczeń, informuje jednostki, będące właścicielem (zarządcą) jeziora o zaistniałej sytuacji.
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